ICS 13.320

CCS A91

AQ

中华人民共和国行业标准

AQ XXXX-200X

危险场所网络化监测系统专用安全隔离

装置检验技术规范

（征求意见稿）

Technical specifications for safety isolation devices of monitoring systems based on network in hazardous area

200X-XX-XX发布                                      200X-XX-XX实施

国家安全生产监督管理总局  发 布

目  次

前言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般要求	1

4.1 安全隔离装置的要求	1

4.2 检验环境条件	1

4.3 检验用标准设备	1

5 技术要求	2

6 检验方法	3

6.1 检验前检查	3

6.2 基本误差	3

6.3 重复性	3

6.4 共模干扰	4

6.5 差模干扰	4

6.6 绝缘电阻	5

6.7 温度漂移	5

6.8 时间漂移	5

6.9 输入阻抗	6

6.10 开路电压	6

6.11 短路电流	6

7 检验结果的处理	6

7.1 检验记录	6

7.2 检验结果处理	7

7.3 检验周期要求	7

7.4 检验记录的保存	7

8 标志	7

附录A（资料性附录）	8

前  言

本标准为强制性标准。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：北京市安全生产监督管理局、北京首科集团公司、北京亚思顿科技发展有限公司、长城计量测试研究所、北京亿乾亚达科技有限公司、北京航空航天大学、北京邮电大学、研华科技股份有限公司、上海横河国际贸易有限公司、北京阿尔泰科技发展有限公司。

本标准主要起草人：胡燕祝、周庆福、张树森、汪卫国、杨春雪、李玉祥、刘自杰、白晓鸣、朱军、王仰东、刘元安、刘学东、邢维巍、师会生、周斌、施洪生、吕航。

危险场所网络化监测系统专用安全隔离装置检验技术规范

# 1 范围

本规范规定了危险场所网络化监测系统中属于本质安全型安全隔离装置检验项目、检验周期、检验环境等内容，为危险场所网络化监测系统中专用安全隔离装置检测检验的依据。

本规范适用于危险场所网络化监测系统中属于本质安全型隔离装置首次检验、入场检验、周期性检验及故障维修检验。

本质安全型隔离装置的检验除应按照本规范执行，还必须符合国家现行有关强制性标准的规定。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡标注日期的引用文件，其所有标准日期之外的修改单（不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，鼓励各方研究使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB 3836.1—2000  爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求

GB 3836.4—2000  爆炸性气体环境用电气设备 第4部分: 本质安全型“i”

AQ 9003.1—2008  企业安全生产网络化监测系统技术规范  第1部分：危险场所网络化监测系统现场接入技术规范

AQ 9003.3—2008  企业安全生产网络化监测系统技术规范  第3部分：危险场所网络化监测设备通用检测检验技术规范

# 3 术语和定义

安全隔离装置  Safety Isolation Device

用限制回路电能量的方法实现危险区与安全区的信号、电源或电路地之间电气隔离的装置，包括安全栅、分流器及符合安全性能要求的信号隔离装置。

# 4 一般要求

## 4.1 安全隔离装置的要求

4.1.1 安全隔离装置的生产单位应具备相应的资质，如通过ISO 9000或其它同等效力的认证；安全隔离装置具有包含产品编号的产品合格证；说明书应具有详细技术指标、使用说明、适用条件与注意事项等内容。

4.1.2 安全隔离装置防爆类型及防爆等级应满足危险场所设计要求和现场使用要求。

4.1.3 安全隔离装置防爆性能试验应符合GB 3836.4中的规定，且具有国家认证授权的防爆检验机构提供的防护等级合格证明。

4.1.4危险场所网络化监测系统中，可使用具备信号转换、信号隔离及信号分配等功能的隔离式安全栅作为信号隔离器、信号分流器。

4.1.5 危险场所网络化监测系统中所应用的安全栅（检测端安全栅和操作端安全栅）应为隔离式安全栅，不应使用齐纳式安全栅。

## 4.2 检验环境条件

4.2.1 环境温度：5℃～40℃；

4.2.2 环境湿度：10％RH～85％RH；

4.2.3 大气压力: 86kPa～108kPa；

4.2.4 通风良好，无渗水、淋雨和日照等；

4.2.5 周围空气中不应含有对铬、镍镀层、有色金属及其合金起腐蚀作用的介质；不应含有易燃、易爆的物质。

## 4.3 检验用标准设备

4.3.1 标准器应在检验合格的有效期内使用。

4.3.2 各标准器间应无相互干扰。

4.3.3 选用的标准器及配套设备所组成的校准系统的最大允许误差应小于或等于被检对象相应参数最大允许误差的1/3；稳定度应小于或等于被检对象相应参数最大允许误差的1/5；分辨力应小于或等于被检对象相应参数最大允许误差的1/10。

4.3.4 检验用标准设备见表1。

表1 检验用标准设备明细表

| 设备名称 | 检验参数 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准信号发生器 | 基本误差、重复性 | 直流电流：0~20mA 直流电压：0~10 V，0~1000V | 为被检设备提供 标准输入信号 |
| 数字多用表 | 基本误差、重复性、共模干扰、差模干扰、输入阻抗、 开路电压、 短路电流 | 直流电压：0~1000V，±0.02% 直流电流：0~20mA，±0.02% | 检验输出信号 |
| 标准电阻箱 | 开路电压、短路电流 | 允差：±0.02% 分辨力：0.1Ω | 可调负载电阻 |
| 绝缘电阻测试仪 | 绝缘电阻 | 测试电压500V | 绝缘电阻测试 |
| 可调直流稳压电源 | 共模干扰 | 电压输出范围：10V~30V 分辨力：0.1V | 为被检设备提供电压 |
| 可调交流稳压电源 | 共模干扰、差模干扰 | 电源有效值：50~250V 频率：50Hz 相位：0~360°可调 | 为被检设备提供共模干扰及差模干扰 |
| 纳安电流表 | 输入阻抗 | 优于2级 | 用于测量输入阻抗 |
| 示波器 | 共模干扰、差模干扰 | 带宽：≥10MHz | 检验共模干扰及差模干扰测试时的输出波形 |
| 控温箱 | 温度漂移 | 5℃~40℃，（20%~80%）RH 调节细度：1℃，允差：±2℃ | 环境温度影响检验 |

# 5 技术要求

信号隔离装置、安全栅、分流器的检验项目和相应的技术要求如表2.1、2.2、2.3所示。

表2.1 信号隔离装置的检验项目

| 检验项目 | 首次检验 | 入场检验 | 周期检验 | 故障维修检验 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本误差 | + | + | + | + | 0.1% |
| 重复性 | + | + | + | - | 0.1% |
| 共模干扰 | + | - | - | - | 0.1% |
| 差模干扰 | + | - | - | - | 0.1% |
| 绝缘电阻 | + | + | + | + | ≥50 MΩ |
| 温度漂移 | + | + | - | - | 0.1%10℃ |
| 时间漂移 | + | + | - | - | 0.1% |
| 输入阻抗 | + | + | + | - | ≥10 MΩ |
| 开路电压 | + | + | + | - | 符合现场等级要求 |
| 短路电流 | + | + | + | - | 符合现场等级要求 |

注： “+”表示需检验的项目；“-”表示不用检验的项目，下同。

表2.2 安全栅的检验项目

| 检验项目 | 首次检验 | 入场检验 | 周期性检验 | 故障维修检验 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本误差 | + | + | + | + | 0.1% |
| 重复性 | + | + | + | - | 0.1% |
| 绝缘电阻 | + | + | + | + | ≥50 MΩ |
| 通讯接口 | + | + | - | - |  |
| 温度漂移 | + | + | + | - | 0.1%10℃ |
| 时间漂移 | + | + | + | - | 0.1% |
| 输入阻抗 | + | + | + | - | ≥10 MΩ |
| 开路电压 | + | + | + | - | 符合现场等级要求 |
| 短路电流 | + | + | + | - | 符合现场等级要求 |

表2.3 分流器的检验项目

| 检验项目 | 首次检验 | 入场检验 | 周期性检验 | 故障维修检验 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本误差 | + | + | + | + | 0.1% |
| 重复性 | + | + | + | - | 0.1% |
| 共模干扰 | + | + | + | - | 0.1% |
| 差模干扰 | + | + | + | - | 0.1% |
| 绝缘电阻 | + | + | + | + | ≥50 MΩ |
| 温度漂移 | + | + | + | - | 0.1%10℃ |
| 时间漂移 | + | + | + | - | 0.1% |

# 6 检验方法

## 6.1 检验前检查

资质证明和技术文件需满足4.1的要求。

## 6.2 基本误差

图1为连接线路。

图1 基本误差检验的连接线路图

调整标准信号发生器，依次按照安全隔离装置允许输入量的5%、50%、95%、50%、5%加入到其输入端，同时用数字多用表测量其输出端对应输入信号各点的输出值，重复3次。

用同样方法对其它回路进行检验。

按1式计算各点的测量误差：

（1）

式中：

——某测量点的测量误差；

——对应点的标称值；

——对应点的测量值；

——满量程值。

取各测量点中最大值为安全隔离装置测量误差。

## 6.3 重复性

在相同的工作条件下，对同一个输入值在短时间内多次连续测量输出值之间的代数差。不同等级的安全隔离装置输出信号的重复性均不应超过允许误差的绝对值。

在相同的工作条件下，至少选择三个测量点，输入量程的25%、50%、75%三点，对同一个输入值在短时间内多次连续测量输出，每隔10秒读一次测量值，记为，连续记录10个测量值，则各测量点的重复性误差按（3）式计算：

（j=1～3）                （3）

式中：

——测量点重复性误差；

——测量值中的最大值；

——测量值中的最小值。

取其中中的最大值为安全隔离装置的重复性误差。

## 6.4 共模干扰

先将一个工频电源有效值为250V交流电压正弦干扰信号，依次加到被检装置每个输入端子、输出端子的负端与接地端子之间，同时改变干扰信号的相位(0°～360°)，见图2a)。

再用直流电压代替交流干扰信号，直流电压的幅值取50V，并且分别以正向及反向形式施加于安全隔离装置上述端子之间，见图2b)。

图2 共模干扰检验联接线路图

共模干扰试验期间内被检装置由一个不受共模干扰信号影响的信号源提供信号。

输入信号源为电流源时，其输出两端应并联不小于10μF的电容。

输入信号源为电压源时，在主电源频率下输出阻抗不大于100Ω。

测量被检装置在共模干扰作用下的输出，记录10%和90%输入时输出的最大变化量。

## 6.5 差模干扰

对于采用直流（电流或电压）信号工作的装置，串模电压从变压器的次级上获得，用最大为10Ω的并联电阻分路，并与输入串联。

并联连接的变压器次级和负载电阻与装置不直接连接的一侧应接地。

对于输入与输出隔离的装置，当向输入施加干扰信号时，输出应接地。如果被试装置的电流是交流电，干扰的相位应相对被试装置电源的相位在360°内变化。测量应在输出量程的10%及90%上进行。

断开与被试装置的连接，调整初级电压，应使负载电阻两端的串模电压设定为量程1%的极限值。然后将被试装置接入电路，测量输出信号平均值的变化。设定变压器电压的相位，使输出的变化达到最大值。直流输出信号平均值的变化如果小于其误差范围，应记下变化。如果被测得变化大于其误差范围，可通过降低初级电压使串模电压降低，直至输出信号的变化量等于其误差范围。

测量信号隔离装置或分流器在串模干扰作用下的输出，记录输出最大变化量，并应说明串模电压的对应值。

对于采用交流信号（电流或电压）工作的装置，除制造厂另有规定外，串模干扰为量程1%。按每一个极性依次对被试装置进行试验。

适用的试验配置如图3所示。

图3 串模干扰检验联接线路图

## 6.6 绝缘电阻

在环境温度为15℃～25℃，相对湿度为20％～80％时，安全隔离装置各组端子（包括外壳）之间的绝缘电阻应≥50 MΩ。

## 6.7 温度漂移

环境温度试验时，温度应按下列顺序变化： 20℃、40℃、20℃、5℃、20℃。

在上述每档温度值处，应保温2h，每档温度允差±2℃，按GB/T 2423.1和GB/T 2423.2中规定的方法进行。按上述温度变化顺序，连续进行两个循环的试验。试验中，将安全栅输出调整在量程的50%处，临近结束时测量被检装置的输出值。计算相邻两档温度之间，平均每变化10℃的输出变化量。两个循环中，将对应变温区间测出平均变化量的最大值列入检验报告。

## 6.8 时间漂移

在正常工作条件下，被检设备及标准设备通电预热稳定后，通入要求的输入信号下限值（如输入电流信号4～20mA，则输入4mA），记安全栅输出为Z0；再通入约为98.5% 量程的标准信号（如19.7mA电流信号），待读数稳定，示值为S0，而后通入零点信号（如4mA）；连续观测两个小时，每间隔15分钟记录仪器的零点值为Zi；通入98.5 % 量程的标准信号，记录被检设备稳定输出值为Si。

按（13）式计算零点漂移:

（13）

式中：---输出量程

取为被检验安全栅的零点漂移。

按（14）式计算量程漂移:

（14）

取为被检验信号隔离装置或分流器的量程漂移。

## 6.9 输入阻抗

图4 输入阻抗检验联接线路图

连线如图4所示，如果安全隔离装置输入信号为电压信号，则电流表选用合适量程的纳安电流表或皮安电流表；如果输入信号为电流信号，则电流表选用电流测量准确度等级大于0.1%的数字多用表即可；并置系统为正常工作状态；然后按照被检安全隔离装置信号输入量程上限设定“标准信号源”输出值，由数字多用表获取安全隔离装置输入端电压U，同时由电流表获取通过电流I，按式（15）计算出通道输入电阻Ri ：

（15）

## 6.10 开路电压

按图5 要求联接线路，图中开关“K”置于断开状态。在隔离式安全栅通电后，记录数字多用表的显示值，其读数最大值不得大于危险场所防爆等级要求。

具体指标参照GB 3836.4—2000。

图5 开路电压检验联接线路图

6.11 短路电流

在完成开路电压检验后，将标准电阻箱设置于1.01Ω, 将图中开关“K”置于联通状态。记录数字多用表的显示值，其读数最大值不得大于危险场所防爆等级要求。

具体指标参照GB 3836.4—2000。

# 7 检验结果的处理

## 7.1 检验记录

对监测系统专用安全隔离装置的检验应按照要求格式进行详细记录，检验结果应在检验证书或报告上反映。检验证书或报告应至少包括如下信息：

- 标题，如“检验证书”或“检验报告”；

- 实验室名称和地址；

- 如果不在实验室内进行检验时，需说明进行检验的地点；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 送检单位的名称和地址；

- 被检对象的描述和明确标识；

- 进行检验的日期，如与检验结果的有效性及应用有关时，应说明被检对象的接收日期；

- 如果与检验结果的有效性及应用有关时，应对抽样程序进行说明；

- 对检验所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次检验所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 检验环境的描述；

- 检验结果的说明；

- 检验证书及检验报告签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

- 检验结果仅对被检对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

## 7.2 检验结果处理

将检验结果与厂家说明书给定的相应指标相比较，应在合格范围内；

企业安全生产网络化监测系统有明确要求时，检验结果应在合格范围内；

经核验以上两方面均合格的安全隔离装置，发给检验证书或检验报告，加盖检验印章。核验不合格者，发给检验结果通知书，并说明不合格项目内容。

## 7.3 检验周期要求

危险场所网络化监测系统专用安全隔离装置检验周期最长为一年。

## 7.4 检验记录的保存

检验记录、检验报告，系统性能检验报告及设备维修、更换记录应作为技术记录予以存档。保存备案，直至被检设备报废后3年以上。

# 8 标志

安全隔离装置产品标志清晰、完整。

安全隔离装置需给出最近一次的检验合格证书。

# 附录A（资料性附录）

附录A表1 信号隔离装置检验结果

| 检验项目 | 技术指标 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 基本误差 | 0.1% |  |
| 重复性 | 0.1% |  |
| 共模干扰 | 0.1% |  |
| 差模干扰 | 0.1% |  |
| 绝缘电阻 | ≥50 MΩ |  |
| 温度漂移 | 0.1%10℃ |  |
| 时间漂移 | 0.1% |  |
| 输入阻抗 | ≥10 MΩ |  |
| 开路电压 | 符合现场等级要求 |  |
| 短路电流 | 符合现场等级要求 |  |

附录A表2 安全栅检验结果

| 检验项目 | 技术指标 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 基本误差 | 0.1% |  |
| 重复性 | 0.1% |  |
| 绝缘电阻 | ≥50 MΩ |  |
| 通讯接口 |  |  |
| 温度漂移 | 0.1%10℃ |  |
| 时间漂移 | 0.1% |  |
| 输入阻抗 | ≥10 MΩ |  |
| 开路电压 | 符合现场等级要求 |  |
| 短路电流 | 符合现场等级要求 |  |

附录A表3 分流器检验结果

| 检验项目 | 技术指标 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 基本误差 | 0.1% |  |
| 重复性 | 0.1% |  |
| 共模干扰 | 0.1% |  |
| 差模干扰 | 0.1% |  |
| 绝缘电阻 | ≥50 MΩ |  |
| 温度漂移 | 0.1%10℃ |  |
| 时间漂移 | 0.1% |  |