ICS 13.320

CCS A91

AQ

中华人民共和国行业标准

AQ XXXX-200X

s

危险场所网络化监测系统专用视频设备

检测检验技术规范

（征求意见稿）

Technical specification for general test of dedicated video equipment of monitoring device based on network in hazardous area

200X-XX-XX发布                                     200X-XX-XX实施

国家安全生产监督管理总局  发 布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 一般要求	1

3.1 专用视频设备的要求	1

3.2 检验环境条件	2

3.3 检验用标准设备	2

4 检验项目及要求	3

4.1 外观要求	3

4.2 专用视频设备性能指标要求	3

4.3 专用视频设备功能要求	5

5 检验方法	5

5.1 外观检验方法	5

5.2 专用视频设备性能指标检验	5

5.3 专用视频设备的功能检验	9

6 检验结果的处理	10

6.1 检验记录	10

6.2 检验结果的处理	10

6.3 检验周期要求	10

6.4 检验记录的保存	10

附录A（资料性附录）信噪比定义及标准视频源的相关资料	11

附录B（资料性附录）专用视频设备检验结果记录格式	13

前  言

本标准为强制性标准。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：北京市安全生产监督管理局、北京首科集团公司、北京亚思顿科技发展有限公司、长城计量测试研究所、北京亿乾亚达科技有限公司、研华科技股份有限公司、北京邮电大学、北京航空航天大学。

本标准主要起草人：胡燕祝、崔岩梅、张树森、汪卫国、杨春雪、李玉祥、刘自杰、白晓鸣、朱军、王仰东、欧阳海涛、庄育峰、师会生、刘学东、邢维巍、孙丹丹、吕航。

危险场所网络化监测系统专用视频设备检测检验技术规范

# 1 范围

本规范规定了危险场所网络化监测系统中的专用视频设备的检验项目、检验周期、检验环境，以及系统检测内容等，是危险场所网络化监测系统专用视频设备检测检验的基本依据。

本规范适用于危险场所网络化监测系统中的专用视频设备的首次检验、入场检验、周期检验及故障维修后的检验。

危险场所网络化监测系统中的专用视频设备的检验除应按照本规范执行外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

本规范所指的视频设备，包括摄像机及与其配套的设备，如数字录（摄）像设备、镜头、云台、防护罩、防爆装置等。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡标注日期的引用文件，其所有标注日期之外的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励各方研究使用这些文件的最新版本的可能性。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB 6996.2  透射式电视线性测试图  A型

GB 6996.3  透射式电视线性测试图  B型

GB 6996.12  透射式电视综合测试图

GB 12338—1990  黑白通用型应用电视摄像机测量方法

GB/T 15211—1994  报警系统环境试验

GB/T 15408—1994  报警系统电源装置测试方法和性能规范

GB/T 16697—1996  黑白通用型应用电视摄像机通用技术条件

GB/T 17626.2—2006  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3—2006  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4—1998  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5—1998  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.8—2006  电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB 20815—2006  视频安防监控数字录像设备

GA/T 367—2001 视频安防监控系统技术要求

SJ/T 10202—1991  CCD彩色单板应用电视摄像机总技术条件

SJ/T 10203—1991  彩色单板应用电视摄像机测量方法

AQ 9003.3—2008  企业安全生产网络化监测系统技术规范  第3部分：危险场所网络化监测设备通用检测检验技术规范

DB 11/Z 384—2006  图像信息管理系统技术规范

# 3 一般要求

## 3.1 专用视频设备的要求

3.1.1 专用视频设备的生产单位应具备相应的资质，需通过以下认证或其它同等效力的认证，且具备完整的售后服务体系。

- ISO9001 (质量管理)

- ISO14001 (质量健康安全环保)

- ISO13485 (医疗)

- ISO17025 (QA lab)

- TL9000 (电信)

- OHSAS18001 (健康和安全)

- CCC （安全）

- OHSAS18001 Certification

- RoHS Directive Compliance

- WEEE Directive Compliance

3.1.2 专用视频设备的接口应符合相关国家标准或行业标准的要求；产品需要具有包含产品编号的产品合格证；说明书应具有详细技术指标、使用说明、适用条件、维护维修手册与注意事项等内容。

3.1.3 专用视频设备的防爆装置应满足危险场所的防爆等级要求，并具有国家指定防爆检测机构提供的防爆等级合格证书。

3.1.4 专用视频设备在接入危险场所网络化监测系统前，其环境适应性试验应按照GB/T 15211—1994报警系统环境试验第5条（工作试验）的规定进行，且具备国家指定检测机构出具的合格证。

3.1.5 专用视频设备及其环境照明设备所需的电源，应有稳压电源和备用电源。稳压电源具有净化功能，标称功率应大于系统总功率的1.5倍。性能应满足GB/T 15408—1994报警系统电源装置测试方法和性能规范第5条（要求）的要求，且具备国家指定检测机构出具的合格证。备用电源（可根据需要不对辅助照明供电），其容量应至少能保证系统正常工作时间不小于1h。

## 3.2 检验环境条件

3.2.1 检验系统应具有良好的屏蔽、接地，周围无影响被检设备、校准系统性能的振动、冲击、电磁干扰及电磁辐射源等。5600K和2856K光源使用时必须避免太阳光的直接照射。

3.2.2实验室检验的环境条件

3.2.2.1温度：23℃±5℃

3.2.2.2相对湿度：20%(80%

3.2.2.3大气压力：86kPa—106kPa

3.2.3 现场检验环境条件

3.2.3.1温度：0℃(40℃

3.2.3.2相对湿度：<90%

## 3.3 检验用标准设备

3.3.1 标准器应在计量合格的有效期限内使用。

3.3.2 各系统间应无相互干扰产生。

3.3.3 检验系统标准器及其指标

表1 检验用标准设备及要求

| 设备名称 | 检验参数 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 照度计 | 最低照度 | 测量范围：（1(10—1(1(105）lx 精度：±4% | 检验照度值 |
| 电视信号发生器 | 图像几何失真度 | 产生可调条格、点格等信号 | 为被检设备提供 标准条格、点格信号 |
| 视频杂波测量仪 | 信噪比、亮度鉴别等级 行频、场频 | 频率范围：40Hz(10MHz 频响：±0.5dB 测量范围：0(80dB 精度：±1dB | 检验输出信号 |
| 彩色监视器 | 图像几何失真度 | 图像分辨率：不小于800(600 亮度鉴别等级：不小于10级 图像重显率：100% | 检验输出信号 |
| 频率计 | 行频、场频 | 频率范围：10Hz(100MHz 灵敏度：100mV 精度：3(10—8/d | 检验输出信号 |
| 光箱 | 最低照度 | 对于彩色摄像机，采用5600K光源 对于黑白摄像机，采用2856K光源 | 为标准图照明 |
| 标准视频源 | 分辨率、帧频、信噪比、图像水平分辨力测试 | 根据附录A.3制作 | 提供标准视频信号 |
| 视频处理机 | 分辨率、帧频、信噪比、图像水平分辨力测试 | 带有视频测评软件 显示分辨率：不小于800(600 | 检验输出信号 |
| 标准信号发生器 | 云台模拟量控制信号的精确度、零点漂移、满点漂移、电压输入阻抗、电流输入阻抗、最大输入保护电压 | 直流电流：（0(20）mA 直流电压：（0(150）mV,（0(500）mV,（0(1）V,（0(5）V,（0(10）V 精度：±0.01% | 提供标准电流、电压 |
| 6位半数字多用表 | 电压输入阻抗、电流输入阻抗 | 直流电压：（0(10）V，±0.01% 直流电流：（0(20）mA，±0.01% | 检验输出信号 |
| 可调直流稳压电源 | 云台控制信号的最大输入保护电压、输入低准位电压、输入高准位电压 | 电压输出范围：0V(100V 分辨力：0.1V |  |
| 恒温恒湿箱 | 模拟量控制信号的零点漂移、满点漂移 | —40℃(100℃，（0%(95%）RH 调节细度：1℃，容许偏差：±2℃ | 提供检验需要的环境条件 |
| 静电放电发生器 | 接触放电电压 空气放电电压 云台控制信号的输入输出绝缘强度 | 储能电容：150（1(10%）pF 放电电阻：330（1(10%）( 充电电阻：50M(至100M(之间 输出电压：接触放电8kV，空气放电15kV 输出电压的容许偏差：(5% 输出电压的极性：正负可切换 保持时间：>5s 放电重复频率：>20Hz | 提供标准放电电压 |
| 射频电磁场辐射干扰度试验设备 | 射频电磁场辐射干扰度试验场强 | 电波暗室 电磁干扰滤波器 射频信号发生器：覆盖所用频带，能被1kHz的正弦波进行调幅，调幅深度80%，具备慢于1.5(10—3十倍频程/s的自动扫描功能 功率放大器：产生的谐波电平和失真电平比载波电平至少低15dB 发射天线、场强监视天线、记录设备 | 提供标准射频电磁场辐射干扰 |
| 快速瞬变脉冲群发生器 | 电源端口电压峰值 电源端口重复频率 信号端口电压峰值 信号端口重复频率 | 单个脉冲上升时间：5(1(30%)ns 单个脉冲持续时间：50(1(30%)ns 动态源阻抗：50(1(20%)( 极性:正负可切换 脉冲群周期：300(1(20%)ms 脉冲群持续时间：15(1(20%)ms | 提供标准快速瞬变脉冲群 |
| 组合波浪涌发生器 | 开路试验电压 | 电压浪涌: 1.2/50 µs （开路状态） 电流浪涌：8/20 µs （短路状态） 此时等效阻抗: 2ohms 极性: 正负可切换 脉冲重复频率: 至少每分钟一次 | 提供标准组合波浪涌源 |
| 工频磁场线圈 | 稳定持续磁场强度 | 稳定工作方式时输出电流范围（1(100）A 短时工作方式时输出电流范围（300(1000）A 输出电流的总畸变率：小于8% 短时工作方式时的整定时间：1s(3s | 提供标准磁场源 |

# 4 检验项目及要求

## 4.1 外观要求

外观应无明显机械损伤、涂敷层剥落、锈蚀现象，前后面板的标志和文字字迹应清晰，控制机构灵活，禁锢部位无松动，具备防雨防雪保护罩。

## 4.2 专用视频设备性能指标要求

### 4.2.1 专用视频设备技术指标要求、检验项目及检验要求如表2所示。

表2.1 模拟摄像机电、光性能检验项目

| 检验项目 | 首次检验 | 入场检验 | 周期检验 | 故障维修检验 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最低照度 | + | + | + | — | ≤0.5 lx |
| 信噪比 | + | + | + | + | ≥50 dB |
| 亮度鉴别等级 | + | + | + | + | ≥10 |
| 水平分辨力 | + | + | + | — | ≥550TV |
| 行频 | + | + | + | + | （15625±156.25） Hz |
| 场频 | + | + | + | + | （50±0.5） Hz |
| 80%图像高度圆内 水平方向几何位置失真 | + | + | + | — | ≤0.5% |
| 80%图像高度圆内 垂直方向几何位置失真 | + | + | + | — | ≤0.5% |

表2.2 数字摄像机检验项目

| 检验项目 | 首次检验 | 入场检验 | 周期检验 | 故障维修检验 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分辨率 | + | + | — | — | ≥704(576像素 |
| 信噪比 | + | + | + | + | ≥35 dB |
| 图像回放帧率 | + | + | + | + | ≥25 Hz |
| 监视水平分辨力 | + | + | + | — | ≥400 TVL |
| 回放水平分辨力 | + | + | + | — | ≥300 TVL |

表2.3 云台模拟量控制信号检验项目

| 检验项目 | 首次检验 | 入场检验 | 周期检验 | 故障维修检验 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精确度 | + | + | + | + | ±0.1% |
| 零点漂移 | + | + | + | + | ≤10(V/℃ |
| 满点漂移 | + | + | + | + | ≤25ppm/℃ |
| 电压输入阻抗 | + | + | — | — | ≥10MΩ |
| 电流输入阻抗 | + | + | — | — | ≤125Ω |
| 最大输入保护电压 | + | — | — | — | ±35V |
| 输入输出绝缘强度 | + | — | — | — | ≥3000V |

表2.4 云台数字量控制信号检验项目

| 检验项目 | 首次检验 | 入场检验 | 周期检验 | 故障维修检验 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入低准位电压 | + | + | + | + | （0(3）V |
| 输入高准位电压 | + | + | + | + | （10(50）V |
| 最大输入保护电压 | + | — | — | — | +70V |
| 输入输出绝缘强度 | + | — | — | — | ≥2500V |

表2.5 电磁兼容性检验项目

| 检验项目 | 首次检验 | 入场检验 | 周期检验 | 故障维修检验 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接触放电电压 | + | — | — | — | 8 kV |
| 空气放电电压 | + | — | — | — | 15 kV |
| 射频电磁场辐射干扰度试验场强 | + | — | — | — | 30 V/m |
| 电源端口电压峰值 | + | — | — | — | 4 kV |
| 电源端口重复频率 | + | — | — | — | 2.5 kHz |
| 信号端口电压峰值 | + | — | — | — | 2 kV |
| 信号端口重复频率 | + | — | — | — | 5 kHz |
| 开路试验电压 | + | — | — | — | 4 kV |
| 稳定持续磁场强度 | + | — | — | — | 100 A/m |

## 4.3 专用视频设备功能要求

### 4.3.1 专用视频设备的监视功能

4.3.1.1专用视频设备可根据现场照明条件的变化自动调节图像的亮度和对比度。

4.3.1.2监视图像上显示地点、日期及运行状态信息。

4.3.1.3可以通过手动切换或编程自动切换，对所有的视频输入信号在指定的监视器上进行固定显示、多画面分割显示或时序显示。

### 4.3.2 专用视频设备的控制功能

4.3.2.1应能手动或自动操作，对摄像机、云台、镜头、防护罩等的各种动作进行遥控。

4.3.2.2进入警戒状态时，在警戒区域内探测到移动目标时，应能启动报警信号。警戒区域的大小、位置、灵敏度、区域个数及进入警戒或撤除警戒等功能，均应能设置。

4.3.2.3设备应具有故障报警功能，故障提示声压不得小于60 dba，持续时间不得小于5 min。

4.3.2.4具有与报警控制器联动的接口，视频信号丢失或异常时，控制系统切换或突出显示相应的摄像机图像、声音信息，并将图像、声音、时间、地点、目前状态等数据实时发送至远程控制中心，同时本地报警器鸣响。系统联动响应时间应不大于4s。

### 4.3.3 专用视频设备的存储、回放功能

4.3.3.1在所有视(音)频通道处于满负荷记录的状态下，进行检索及回放操作时，应均能正常运行，且不丢帧。应提供便捷地检索(日期、通道、记录模式等)和回放(正常速度、快进、快退、慢进、慢退、单帧进（或退）、暂停、单路全屏等的方式。

4.3.3.2可随时获取正在显示或回放的视频图像，并存储。

4.3.3.3存储的录像数据应使用通用格式，并能在一般播放软件上播放录像和声音。

4.3.3.4图像数据采用通用格式，并能在一般图像显示软件上打开。

4.3.3.5录像文件与声音文件同步存储、同步播放。可以根据时间或事件进行数据快速定位及回放。并对重要的数据进行备份。

4.3.3.6系统应能够正确检索记录信息的时间和地点。

4.3.3.7录像数据、音频数据或图像数据的保存时间应在30天以上。

4.3.3.8对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备应能在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。故障恢复时间不大于5min。

### 4.3.4 专用视频设备的操作授权、数据加密与数据安全

4.3.4.1设备应具有权限管理、数据保密、运行日志功能。

4.3.4.2设备应设置操作口令，宜有图像加密、防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加保护，不被删除和覆盖。

4.3.4.3设备应有防偶发死机的措施(如硬件看门狗或软件定时自动起动等)，死机后的自动恢复时间应满足4.3.3的要求。

### 4.3.5 接口要求

4.3.5.1模拟视频接口接插件：BNC、VGA；信号：全电视信号；输入／输出电平：峰峰值1.0 V，75Ω ；极性：正极性。

4.3.5.2模拟音频接口接插件：BNC、RCA；输入电平：0 dBm，±10 dBm；高阻；输出电平：线路电平。

4.3.5.3报警联动接口输入为无源开路或闭路；输出为无源开路或闭路；采用继电器输出的，触点容量应不低于500 mA。

4.3.5.4报警联动接口输入为无源开路或闭路；输出为无源开路或闭路；采用继电器输出的，其触点容量应不低于500 mA。

# 5 检验方法

## 5.1 外观检验方法

目视、手感检验。

## 5.2 专用视频设备性能指标检验

### 5.2.1模拟摄像机电、光性能检验方法

5.2.1.1测量设备联机与终接

（1）视频设备测量用电缆总长度不大于5m（包含分支长度）。

（2）终接阻抗为（75±3.75）(。

（3）按产品标准规定的成像面尺寸，调节摄像机与测试图的距离，使测试图图像的边框与消隐边界重合。黑白摄像机采用色温为2856K的A型光源照明。彩色摄像机采用色温为5600K的光源照明。

图1 模拟摄像机电、光性能检验连线示意图

5.2.1.2 测量方法

（1）信噪比

在摄像机输出端接入视频杂波测量仪，断开摄像机通道中的自动控制和校正电路，接通视频杂波测量仪6MHz低通滤波器和100kHz高通滤波器。摄像机摄取GB 6996.12的灰度测试图，使摄像机输出端的视频信号幅度为0.7Vp—p，盖上镜盖后，在视频杂波测量仪上读取信噪比。

（2）最低照度

镜头光圈处于最大位置，摄像机摄取GB 6996.12的灰度测试图，调节光源照度，用示波器监视输出端的视频信号幅度，当其有用信号（黑电平直白电平）幅度降至70mV时，用照度计测试出测试图上的照度值。

（3）亮度鉴别等级

黑白摄像机摄取GB 6996.12的灰度测试图，在监视器上用目视法测量可分辨的最大亮度鉴别等级，也可以使用视频杂波测量仪测得最大亮度鉴别等级。

彩色摄像机摄取GB 6996.1的综合测试图，在监视器上用目视法测量可分辨的最大亮度鉴别等级。

（4）分辨力

摄像机摄取GB 6996.12的灰度测试图，用目视法观察监视器上的图像上能分辨的最大线数，也可以使用视频杂波测量仪测得分辨力。

（5）扫描频率

使用频率计测量摄影头的输出信号，分别测量行频和场频；也可以使用视频杂波测量仪测得行频和场频。

（6）几何位置失真

将摄像机摄取的GB 6996.2的测试图或GB 6996.3的测试图的图像和电视信号发生器产生的条格信号图像送至监视器，用目视法观察条格信号的交叉点与测试图上相应的标志圆的圆心偏离的最大值，按下式计算，用百分数表示。

（1）

式中，——几何位置失真；

——水平或垂直最大偏离值；

——测试图的图像高度。

### 5.2.2 数字摄（录）像机的性能指标检验

图2 数字视频性能指标检验框图

测试原理框图见图2所示，将原始参考视频与失真视频在每一个对应帧中的每一个对应像素之间提取其特征参数进行比较，按照本规范附录A.1定义的PSNR公式，通过测评软件进行计算，算出对参考视频和失真视频提取的特征参数(如分辨率、帧率、信噪比等)的相应值，并给出比对结果。

测试过程如下：

（1）将参考视频(数字)输入，开始录像，并取得录像文件(失真视频)。
（2）将参考视频和失真视频同时输入到视频处理机。
（3）视频处理机通过测评软件提取参考视频和失真视频的对应特征参数，计算求得相应值，并进行比对。
       测试方法如下：

（1）分辨率：直接由解码图像的原始大小获得。视频应保证能用通用播放器播放，以便确认播放尺寸是原始尺寸而没有经过电子插补放大。

（2）帧率：通过计算录像文件在起始和终止蓝屏信号间的帧数，可得其与标准视频源文件的差距。

（3）信噪比：原理上信噪比的计算应在保证帧率的前提下进行，因为PSNR公式中的求误差所用像素必须来自同一帧的解码和原始图像，即一帧标准视频源图像对应一帧压缩后的解码图像。如果该前提不满足，信噪比将很低。蓝屏信号之后的第1帧标准视频源图像对应解码的蓝屏信号之后的第1帧解码图像，蓝屏信号之后的第2帧标准视频源图像对应解码的蓝屏信号之后的第2帧解码图像，以此类推，计算信噪比。

（4）监视水平分辨力：在所有视(音)频通道处于记录的状态下，将标准视频信号发生器的多波群、综合测试信号逐一与各通道连接进行监视，目测各通道单路监视图像在显示器(监视器)图像中心楔上水平方向的分辨力。

（5）回放水平分辨力：在所有视(音)频通道处于记录的状态下，目测各通道被记录的多波群、综合测试信号单路回放图像在显示器(监视器)中心楔上水平方向的分辨力。

### 5.2.3 云台控制信号检验

5.2.3.1 模拟量检验

（1）精确度

调整标准信号发生器，依次按照装置允许输入量的0%、50%、100%、50%、0%加入到其输入端，同时用数字电压表测量其输出端对应输入信号各点的输出值，重复3次。

用同样方法对其他回路进行检验。

按（2）式计算各点的测量精确度：

（2）

式中：

——某测量点的精确度；

——对应点的输入标称值；

——对应点的输出测量结果。

——仿真量装置的满点值。

取各测量点中最大值为仿真量装置的精确度。

（2）输入阻抗

图3  输入阻抗检验联接线路图

联机如图3所示，如果装置输入信号为电压信号，则电流表选用合适量程的微安电流表或纳安电流表；如果输入信号为电流信号，则电流表选用电流测量准确度等级大于0.1%的数字多用表即可；并置系统为正常工作状态；然后按照被检仿真量装置信号输入量程上限设定“标准信号源”输出值，由数字电压表获取安全隔离装置输入端电压，同时由电流表获取通过电流I，按式（3）计算出通道输入电阻Ri ：

（3）

（3）零点漂移

将被检装置放入恒温箱，将标准信号发生器的输出接至被检装置的输入，并调整标准信号发生器，的输出为0mV,调整恒温恒湿箱的温度按下列顺序变化：—10℃，10℃，30℃，50℃，70℃，50℃，30℃，10℃，—10℃。在上述每一温度值处，应保温2h，保温临近结束时，测出被检装置的输出值,计算相邻两温度之间每摄氏度的平均输出变化量。取平均输出变化量的最大值,为最大的零点漂移值。

（4）满点漂移

调整标准信号发生器输出99%满点电压, 调整恒温恒湿箱的温度按下列顺序变化：—10℃,10℃,30℃,50℃,70℃,50℃,30℃,10℃,—10℃。在上述每一温度值处，应保温2h，保温临近结束时，测出被检装置的输出值,计算相邻两温度之间，每摄氏度的平均输出变化量。取平均输出变化量的最大值,为最大的满点漂移值。

（5）最大输入保护电压

将可调直流稳压电源的输出端接到被检仪器的输入端，调整可调直流稳压电源到最大输入保护电压+35V及—35V，各停留一分钟后，去掉最大输入保护电压，验证仿真量装置信道是否能正常工作且采集数据准确。

（6）输入输出绝缘强度

在环境温度为15℃～25℃，相对湿度为20％～80％时，漏电流设置为2mA的条件下，仿真量装置输入端子和电源端之间的绝缘强度应≥3000Vdc。

5.2.3.2 数字量检验

（1）输入低准位电压

将可调直流稳压电源的输出端接到被检仪器的输入端，调整可调直流稳压电源依次输入以下数字量：0V，1V，2V，3V，测出每点数字量装置的输出值,数字量装置的输出值必须皆为低准位.

（2）输入高准位电压

将可调直流稳压电源的输出端接到被检仪器的输入端，调整可调直流稳压电源依次输入以下数字量：10V，20V，30V，40V，50V，,测出每点数字量装置的输出值,数字量装置的输出值必须皆为高准位。

（3）最大输入保护电压

将可调直流稳压电源的输出端接到被检仪器的输入端，加入最大输入保护电压70V，一分钟后，去掉最大输入保护电压，检查该信道是否能正确采集数字量。

（4）输入输出绝缘强度

在环境温度为15℃～25℃，相对湿度为20％～80％时，漏电流设置为2mA的条件下，装置输入端子和电源端之间的绝缘强度应≥2500Vdc。

### 5.2.4 电磁兼容性检验

5.2.4.1根据GB/T 17626.2—2006规定的试验方法进行静电放电干扰，优选接触放电方式，在不能使用接触放电方式的条件下，使用空气放电方式；

5.2.4.2根据GB/T 17626.3—2006规定的试验方法进行射频电磁场干扰试验；

5.2.4.3根据GB/T 17626.4—1998规定的试验方法进行电快速瞬变脉冲群干扰试验；

5.2.4.4根据GB/T 17626.5—1998规定的试验方法进行浪涌干扰试验；

5.2.4.5根据GB/T 17626.8—2006规定的试验方法进行工频磁场抗扰度试验。

## 5.3 专用视频设备的功能检验

### 5.3.1 监视功能

5.3.1.1改变现场照明条件，观察设备能否自动调节图像的亮度和对比度。

5.3.1.2观察监视图像上是否显示地点、日期及运行状态信息。

5.3.1.3通过手动切换或编程自动切换，对所有的视频输入信号在指定的监视器上进行固定显示、多画面分割显示或时序显示，观察设备是否工作正常。

### 5.3.2 控制功能

5.3.2.1手动或自动操作，对摄像机、云台、镜头、防护罩等各动作进行遥控，观察设备是否工作正常。

5.3.2.2设置进入警戒状态，并在警戒区域内放置移动目标，观察设备是否启动报警信号。警戒区域的大小、位置、灵敏度、区域个数及进入警戒或撤除警戒等功能，均应能设置。

5.3.2.3启动故障报警，测试声压及持续时间。

5.3.2.4设置异常视频信号，观察设备是否突出显示相应的摄像机图像、声音信息，并有发送至远程控制中心的发送记录，同时本地报警器鸣响，测试联动响应时间是否小于4s。

### 5.3.3 存储、回放功能

5.3.3.1在所有视(音)频通道处于满负荷记录的状态下，进行检索及回放操作时，观察设备是否正常运行，且不丢帧。观察设备能否提供便捷地检索(日期、通道、记录模式等)和回放(正常速度、快进、快退、慢进、慢退、单帧进或退、暂停、单路全屏等)的方式。

5.3.3.2观察设备能否随时获取正在显示或回放的视频图像，并存储。

5.3.3.3观察设备存储的录像数据是否能在一般播放软件上播放录像和声音。

5.3.3.4观察设备存储的图像数据是否能在一般图像显示软件上打开。

5.3.3.5观察设备录像文件与声音文件是否同步存储、同步播放，是否可以根据时间或事件进行数据快速定位及回放，并对重要的数据进行备份。

5.3.3.6观察设备能否正确检索记录信息的时间地点。

5.3.3.7观察设备是否保存了30天以上的录像数据、音频数据或图像数据。

5.3.3.8设置系统死机或意外故障，观察设备是否在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。

### 5.3.4 操作授权、数据加密与数据安全

5.3.4.1观察设备是否有权限管理、数据保密、运行日志功能。

5.3.4.2观察设备是否设置操作口令，图像加密、防篡改、防非法复制等措施。观察重要的图像能否不被删除和覆盖。

5.3.4.3观察设备是否有防偶发死机的措施。

# 6 检验结果的处理

## 6.1 检验记录

对监测系统及各种监测系统的检验应按照检验要求格式进行详细记录，检验结果应在检验证书或报告上反映。检验证书或报告应至少包括如下信息：

- 标题，如“检验证书”或“检验报告”；

- 实验室名称和地址；

- 如果不在实验室内进行检验时，需说明进行检验的地点；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 送检单位的名称和地址；

- 被检对象的描述和明确标识；

- 进行检验的日期，如与检验结果的有效性及应用有关时，应说明被检对象的接收日期；

- 如果与检验结果的有效性及应用有关时，应对抽样程序进行说明；

- 对检验所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次检验所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 检验环境的描述；

- 检验结果的说明；

- 检验证书及检验报告签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

- 检验结果仅对被检对象有效的声明；

  - 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

## 6.2 检验结果的处理

经检验合格的专用视频设备，发给检验证书或报告，加盖检验印章。检验不合格者，发给检验结果通知书，并说明不合格项目内容。

## 6.3 检验周期要求

检验周期最长为一年。

## 6.4 检验记录的保存

检验记录、检验报告，系统性能检验报告及设备维修、更换记录应作为技术记录予以保存，直至被测设备报废后三年以上。

# 附录A（资料性附录）信噪比定义及标准视频源的相关资料

A.1信噪比（signal to noise ratio）

模拟视频信号中，信噪比定义为亮度信号幅度的标称值与随机杂波幅度的有效值之比，用分贝（dB）数表示。在信号处理、传输过程中，信噪比是指某一测量点的信号功率与噪声功率之比。

数字视频信号中，信噪比定义为参考视频的数字信号在压缩前的信号能量（通常取最大灰度级）与对其进行压缩—解压后失真视频的数字信号的能量之比。计算公式如下：

其中，255是最大灰度级，RMSE就是图像的平均平方（根）误差，即MSE的平方根。

其中，f(i，j)和F（i，j)分别为解码图像和原始图像的像素的灰度值，MXN为图像大小，i和j为像素在图像中的坐标。

A.2评价信号的生成

评价信号以蓝屏信号开始，内容为参考视频的模拟信号或数字信号。视频质量评价可选用带有明显起始特征(如蓝屏信号)的高质量模拟视频信号作为参考视频(模拟)；为实现定量评价视频质量，须对模拟信号进行数字化，生成高质量、未经压缩的数字视频信号，作为参考视频(数字)。为评价帧率，在参考视频(蓝屏信号之后的视频信号)中应以标准帧率的频率嵌入帧编号，通过对蓝屏信号的检验可以判断出第1帧的到来。嵌入的帧编号从第1帧起递增，并将其作为图像内容，在逐帧评价帧率或信噪比时作为参照。任何以蓝屏信号开始的视频信号均可作为评价信号，经过模拟录像可得到模拟评价信号，经过数字化可得到数字评价信号。

A.3 参考视频(标准视频源)的制作

A.3.1 利用原始非压缩的标准电视对照卡图形文件导入图像编辑软件，生成不同分辨率的图像文件作为静态标准视频源。

A.3.2 通过计算机视频编辑软件将非压缩的图片文件制作成长度为3 min的静态avi视频文件(注意：avi采用非压缩格式，以保证最小失真)

A.3.3 利用三维软件制作视频动画文件1个，作为动态参考视频，画面应尽可能颜色丰富，有比较明显的运动。 采用计算机制作的动画作为活动视频的优点是无第三方(如摄像机)失真加入，以保证具有最清晰的原始活动图像。

A.3.4 利用视频编辑软件将视频动画文件和背景静态avi文件合成，合成方式有2种，见图A.1。

图A.1 视频动画文件与背景静态文件的合成方式区域叠加时对关键的区域(如清晰度线数刻度，灰度刻度等)应不予以覆盖；半透明叠加时，应以能清楚分辨出背景为依据。

A.3.5 将不同分辨率的合成图像通过数字视频(1394)接口送入数字录像带(DV)，或者以Mpeg2格式文件制作成DVD盘，至此，标准视频源制作完毕。

附录B（资料性附录）专用视频设备检验结果记录格式

仪器名称：                             温度:                                    湿度:                            日期:

表B.1 模拟摄像机电、光性能检验结果

| 检验项目 | 技术指标 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 最低照度 | ≤0.5 lx |  |
| 信噪比 | ≥50 dB |  |
| 亮度鉴别等级 | ≥10 |  |
| 水平分辨力 | ≥550TV |  |
| 行频 | （15625±156.25） Hz |  |
| 场频 | （50±0.5） Hz |  |
| 80%图像高度圆内 水平方向几何位置失真 | ≤0.5% |  |
| 80%图像高度圆内 垂直方向几何位置失真 | ≤0.5% |  |

表B.2 数字摄像机检验结果

| 检验项目 | 技术指标 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 分辨率 | ≥704(576像素 |  |
| 信噪比 | ≥35 dB |  |
| 图像回放帧率 | ≥25 Hz |  |
| 监视水平分辨力 | ≥400 TVL |  |
| 回放水平分辨力 | ≥300 TVL |  |

表B.3 云台模拟量控制信号检验项目

| 检验项目 | 技术指标 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 精确度 | ±0.1% |  |
| 零点漂移 | ≤10(V/℃ |  |
| 满点漂移 | ≤25ppm/℃ |  |
| 电压输入阻抗 | ≥10MΩ |  |
| 电流输入阻抗 | ≤125Ω |  |
| 最大输入保护电压 | ±35V |  |
| 输入输出绝缘强度 | ≥3000V |  |

表B.4 云台数字量控制信号检验结果

| 检验项目 | 技术指标 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 输入低准位电压 | （0(3）V |  |
| 输入高准位电压 | （10(50）V |  |
| 最大输入保护电压 | +70V |  |
| 输入输出绝缘强度 | ≥2500V |  |

表B.5 电磁兼容性检验结果

| 检验项目 | 技术指标 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 接触放电电压 | 8 kV |  |
| 空气放电电压 | 15 kV |  |
| 射频电磁场辐射干扰度试验场强 | 30 V/m |  |
| 电源端口电压峰值 | 4 kV |  |
| 电源端口重复频率 | 2.5 kHz |  |
| 信号端口电压峰值 | 2 kV |  |
| 信号端口重复频率 | 5 kHz |  |
| 开路试验电压 | 4 kV |  |
| 稳定持续磁场强度 | 100 A/m |  |

# Text boxes

I

电流表

A

数字电压表

+

被

检

装

_           置

标准信号源

V